询 价 文 件

项目名称：核心机房UPS电池更换项目

编号：CZJTSJZX20250006

2025年8月29日

- 询价函

福建船政交通职业学院对 核心机房UPS电池更换 采购项目进行询价采购，现邀请国内合格的供货商参与报价。

一、项目名称： 福建船政交通职业学院核心机房UPS电池更换

二、项目编号：     CZJTSJZX20250006

三、采购内容及要求：详见附1：《货物一览表》及询价文件第三章。

四、资格要求：详见询价文件第二章《供应商须知》“（一）资格要求”。

五、提交响应文件的截止时间：2025 年 9月 4日 上午 09:30 。

六、提交地点：供应商应在此之前将密封的响应文件送达福建船政交通职业学院行政楼513室，逾期送达的或不符合规定的响应文件将被拒绝接收。

七、响应文件应按第四章《响应文件》的响应文件格式填写，并在规定时间内提交,未按此要求的，将被视为无效响应文件。

八、获取询价文件时间、地点、方式

8.1询价文件的提供期限：询价文件随同采购公告一并发布，询价文件的提供期限与采购公告的公告期限保持一致,2025年8月29日- 2025年9月4日。

8.2获取询价文件方式：从福建船政交通职业学院数据中心主页直接下载获取。

九、以上如有变更，以最后发布的更正公告为准，请供应商关注。

地  址：福建船政交通职业学院

电  话：0591-83514226

联系人：顾老师

福建船政交通职业学院

2025 年 8月 29日

附件1

货物一览表

| 合同包 | 品目号 | 采购项目名称 | 数量 | 预算单价（元） | 预算金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1-1 | 核心机房UPS电池更换 | 1 | 46450 | 46450 |
| 合计 |  | 人民币：肆万陆仟肆佰伍拾元整（¥46450元） |  |  |  |

注：1.各供应商对所报价合同包内所有品目号内容报价时必须完整。不得仅对一个合同包中的部分货物或服务进行报价或漏项报价无效，否则其报价将被拒绝。

2.各供应商的报价应包括货物所涉及的有关项目费用进行报价，包括：制造、包装、运输、装卸、保险、安装调试、验收、人员培训、检验、税金等一切费用，以及可合理推断的责任和义务。

3.本项目报价设定上限单价和总价，供应商报价超过预算单价和预算总价的为无效报价。供应商报价为一次性不得更改的价格，单价应保留至小数点后两位数，合计价应保留至小数点后二位数。

4.同一供应商提交两个（含）以上不同的报价响应内容(响应内容前后不一致)，按无效报价处理。

第二章 供应商须知

一、资格要求

1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定条件。供应商提供资格声明。

1.有效的企业法人营业执照(社会统一信用代码证)复印件。

2.法定代表人授权书原件（供应商代表是法定代表人无需提供授权书，但须提供法定代表身份证复印件）。

3.本项目不接受联合体参加询价。

注：上述资格证明文件须在有效期内，并加盖供应商的公章。

二、响应文件的编写和制作

1．响应文件格式（详见第四章《响应文件》）

（1）声明函

（2）报价单

（3）供应商资格证明文件

2．响应文件制作要求

（1）供应商须编制由第四章《响应文件》“响应文件格式”文件组成的响应文件1份，必须用A4幅面纸张打印装订成册，应编制封面目录、页码。

（2）响应文件密封、标识规定：响应文件应包装在封套里，封套上应清楚地标记的内容如下:

①项目名称、项目编号和合同包号；

②响应文件内容用一个密封袋密封；

③供应商的名称。

同时在封套的封口处均应密封并加盖供应商单位公章。

（3）供应商须在规定的截止时间前将密封的响应文件提交至规定地点。

三、评审要求和成交标准

1.评审要求

（1）询价小组审核所有响应文件的资格性

（2）询价小组审核所有响应文件的符合性

2.成交标准

供应商的报价应分单价和总价，在实质性响应采购文件且报价有效的前提下，报价最低者成交。

四、供应商有下列情形之一的，其报价无效：

（1）不具备询价通知书中规定的资格要求的；

（2）报价超过询价通知书中规定的最高限价的；

（3）响应文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（4）响应内容与谈判采购内容及要求有重大偏离或保留的，限制了采购人的权利或者减少成交供应商合同项下的义务；（由于谈判项目本身特点，不能详细列明采购标的的技术、服务要求的除外）；

（5）响应文件中附有采购人无法接受的条件的；

（6）响应文件不符合有关法律、法规和规章或询价通知书中规定的其他实质性要求的。

第三章  询价内容及要求

- 货物技术参数要求

| 合同包 | 品目号 | 项目名称 | 技术规格及要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1-1 | 核心机房UPS电池更换 | - 1.蓄电池容量要求：12V120Ah，共32节。蓄电池按YD/T799-2010第7.7规定的方法试验，10h率容量第一次循环应达到0.95 C10；在第三次循环之前，10h率容量应达到C10，3h率容量应达到0.75 C10,1h率容量应达到0.55 C10。蓄电池尺寸要求：长≤408mm，宽≤177mm，高≤225mm蓄电池重量要求：≥32.3kg。 - 2.蓄电池静置28天后容量保存率≥98%，且密封反应率≥98%。 - 3.防酸雾性能要求：完全充电后的电池以0.2I10A电流连续再充电4h，PH值应呈中性；安全阀开阀压力10-35kPa,闭阀压力3-30kPa。 - 4.耐过充电能力：完全充电的电池以0.3I10A连续充电160h，无变形、无漏液。 - 5.端电压均衡性：开路状态下，最高与最低差值应≤35mV；进入浮充状态24h后端电压差≤50mV；放电状态下，端电压差≤80mV。 - 6.电池间连接电压降△U≤4mV，且满足充电过程中遇明火，内部不引燃、不引爆。 - 7.封口剂性能要求：在环境温度-30℃~＋65℃之间，封口剂无裂纹与溢流现象。 - 8.同组蓄电池内阻偏差≤3%,蓄电池温度≤35℃，每24h的电流增长率≤30%。 - 9.过度放电性能要求：容量恢复值≥97%。 - 10.低温敏感性要求：10h率容量≥0.9 C10；外观无破裂、过度膨胀及槽、盖分离现象。 - 11.再充电性能：恒压充电24h的再充电能力因素Rbf24h≥98%。 - 12.环境温度为25℃下，蓄电池设计浮充寿命≥10年。 - 13.蓄电池外壳的阻燃等级必须达到V-0级。 - 14.蓄电池必须具备防漏液特性，且蓄电池容量需满足同组蓄电池10h率容量试验时，最大实际容量与最小实际容量差值≤1%。 - 15.提供的蓄电池能和学校现有的控制主机UPS5000-E完全兼容，保证稳定可靠。 - 16.其上参数中序号11至序号15需提供供应商承诺函并加盖公章，待投标结束后签订合同前采购方有权对中标供应商提供所投货物其技术参数对应检测报告或官网截图进行佐证，若无法提供或未按要求提供，采购方有权取消供应商中标资格，造成的损失供应商自行承担。 - 17.投标供应商需提供合理可行的UPS电池更换实施方案，充分阐述现场复杂使用环境及UPS电池更换过程中可能发生的安全隐患及预防办法，使用方将对施工方案进行充分评估，对施工方案不符合安全要求和实际使用规范的供应商一票否决。 - 18.投标供应商需承诺因对更换施工引发的安全问题（包括但不限于用电中断、短路、人员安全及设备故障等 ）承担一切连带责任。 |  |

二、商务要求

1.安装、调试及培训要求

由中标人与采购人沟通部署方式并进行安装部署。

2.验收要求

部署完成后由中标人提出验收申请，采购人在15个工作日内组织验收。

3.售后服务及保修承诺要求

免费服务期限叁年

4.交货期、地点

（1）交货期：合同签订后10个自然日内安装调试完毕，验收合格后交付采购人使用。

（2）交货地点：福建船政交通职业学院网络中心机房

5.付款及结算方式

| 支付期次 | 支付比例（%） | 支付要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 100 | 在验收合格后支付一次，采购人在收到发票之日起10日内支付相应费用。 |

6.履约保证金

无。

第四章 响应文件

编制说明

1、本章所有格式为响应文件的组成部分， 供应商参照此章格式制作响应文件。

封面格式：

响 应 文 件

项目名称：

所投合同包：

供应商名称 ：

日      期 ：

目    录

1.声明函…………………………………………………………（页码）

2.报价单…………………………………………………………（页码）

3.供应商资格证明文件…………………………………………（页码）

3-1供应商资格声明……………………………………………（页码）

3-2统一社会信用代码营业执照复印件………………………（页码）

3-3法定代表人授权书………………………………………（页码）

1、声 明 函

致：福建船政交通职业学院

根据贵方为       项目（项目编号：________）的询价文件，本人代表（全名、职务）代表供应商（供应商名称、地址）提交下述文件正本一份。

响应文件：

（1）声明函

（2）报价单

（3）供应商资格证明文件

3-1供应商资格声明

3-2统一社会信用代码营业执照复印件

3-3法定代表人授权书

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.所附详细报价单中规定的应提供和交付的货物及服务报价总价详见响应文件报价单。

2.供应商已详细审查全部询价文件【包括修改文件（如有的话）和有关附件】，对询价文件内容无异议，将自行承担因对全部询价文件理解不正确或误解而产生的相应后果。

3.供应商保证遵守询价文件的全部规定，供应商所提交的材料中所含的信息均为真实、准确、完整，且不具有任何误导性。

4.供应商将按询价文件的规定履行合同责任和义务。

5.供应商同意提供按照询价采购单位可能要求的与其报价有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定要接受最低的报价或收到的任何报价。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

地址：                  邮编：

电话：                  传真：

供应商代表签字：

供应商名称（全称并加盖公章）：

日     期：     年    月    日

- 2、报价单

致：福建船政交通职业学院

我方承诺按照本询价文件第三章《询价内容及要求》规定的货物技术参数要求提供货物，并在合同签订后_____天内安装调试完毕，验收合格后并交付采购人使用，同意采购人的付款和结算方式，同时响应第三章《询价内容及要求》规定的所有商务要求。我方提供本次所购货物的报价如下：

| 品目号 | 货物名称 | 数量 | 品牌型号 | 生产厂家 | 单价(元) | 单项总价(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-1 |  |  |  |  |  |  |
| 1-2 |  |  |  |  |  |  |
| 1-3 |  |  |  |  |  |  |
| 1-4 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |
| 合同包1合计报价 |  | （大写） （小写） |  |  |  |  |

供应商名称：     （全称并加盖公章）

供应商代表（签字）：

- 日       期：      年      月     日

- 3、供应商的资格证明文件

3-1供应商资格声明

致：福建船政交通职业学院

1、我方已知晓询价文件要求并认真审核自身情况，在此郑重声明，我方具备并满足下列各项条款的规定。本声明如有虚假或不实之处，我方将失去合格供应商资格。

| 《中华人民共和国政府采购法》第二十二条对供应商的要求 | 供应商对是否符合要求做如实声明 |
| --- | --- |
| （1）具有独立承担民事责任的能力 |  |
| （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 |  |
| （3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 |  |
| （4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 |  |
| （5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，也没有行贿犯罪记录 |  |
| （6）法律、行政法规规定的其他条件。 |  |

2、我方对上述声明的真实性、合法性、准确性、有效性负责，并愿意根据采购文件和询价过程中贵方要求提供全部现有资料、数据、文件等予以证实。

备注：

①“重大违法记录”指投标人因违法经营受到刑事处罚或责令停产停业、吊销许可证或执照、较大数额罚款等行政处罚。

②请供应商根据实际情况如实声明，否则视为提供虚假材料。

供应商：（全称并加盖单位公章）

供应商代表：       （签字）

- 日   期：    年   月  日

3-2统一社会信用代码营业执照复印件

致：福建船政交通职业学院

现附上由                          （签发机关名称）签发的我方统一社会信用代码营业执照复印件，该执照真实有效，否则我方负全部责任。

（注：上述证明材料如提供复印件，由企业加盖公章注明复印件与原件一致。）

供应商名称：     （全称并加盖公章）

供应商代表（签字）：

- 日          期：      年      月     日

3-3法定代表人授权书

致：福建船政交通职业学院

（供应商全称）法定代表人         授权           （供应商代表姓名）为我方的供应商代表，代表本公司参加贵单位组织的                     项目（采购编号             ）采购活动，全权代表本公司处理采购过程的一切事宜，包括但不限于：递交响应文件、参与询价、澄清、签约等。供应商代表在采购过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，本公司均予以认可并对此承担责任。供应商代表无转委权。特此授权。

本授权书自出具之日起生效。

供应商代表：              性别：            身份证号：

单位：                    部门：                职务：

详细通讯地址：            邮政编码:             电话：

（附法定代表人和被授权人身份证复印件，加盖公章）

| 法定代表人身份证正面复印件 | 法定代表人身份证反面复印件 |
| --- | --- |

| 被授权代表身份证正面复印件 | 被授权代表身份证反面复印件 |
| --- | --- |

供应商（全称并加盖公章）：

法定代表人签字（或签章）：

供应商代表签字：

日     期：